Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям содержит сведения

| О количестве аварий на системах горячего водоснабжения (единиц на километр) | 3 |
| --- | --- |
| О количестве часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды, и доле потребителей, затронутых ограничениями подачи горячей воды | 0 |
| О количестве часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора | 0 |
| О соответствии состава и свойства горячей воды установленным санитарным нормам и правилам | Санитарно гигиенические исследования № п/п; Определяемые показатели; Результаты исследования; Гигиенический норматив(не более); Единицы измерения; НД на методы исследования. 1; Запах 20 Саl; 1.0 ±0; 2.0; балл; ГОСТ 3351-74. 2; Запах 60 Cel; 1.0 ±0; 2.0; балл; ГОСТ 3351-74. 3; цветность; 10,0±3; 20.0; градус; ГОСТ Р 52769-2007. 4; мутность; 1.17±0.24; 1.5; мг/л; ГОСТ 3351-74. 5; Окисляемость; 4.88±0.49; 5.0; мг/л; ПНД Ф 14.1:2:4.154-99. 6; Железо; 0.28±0.07; 0.3; мг/л; ГОСТ 4011-72. 7; Ртуть; <0.0001; 0.0005; мг/л; ПНД Ф 14.1:2:4.221-06. 8; Кадмий; <0.0005; 0.001; мг/л; ПНД Ф 14.1:2:4.69-96. 9; Сероводород; <0.002; 0.003; мг/л; РД 52.24.450-95. 10; Свинец; <0.001; 0.03; мг/л; ПНД Ф 14.1:3:4.69-96. 11; Мышьяк; <0.002; 0.05; мг/л; ГОСТ 4152-89. 12; Полифосфаты; 0.07±0.011; 3.5; мг/л; ГОСТ 18309-72. 13; Цинк; 0.033±0.008; 5.0; мг/л; ПНД Ф 14.1:2:4.69-96. 14; рН; 7.8±0.2; 6-9; рН; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97. 15; Хлороформ; 0.03±0.015; 0.2; мг/л; ГОСТ Р 51392. Регистрационный номер; Определяемые показатели; Результат исследования; Гигиенический норматив; Единицы измерения (для граф 3,4); НД на методы исследований. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 2838; ОМЧ; 0; Не более 50 в 1 мл; КОЕ/1мл; МУК4.2.1018-01. ОКБ; Не обнаружено; Отсутствие в 100 мл; КОЕ/1мл; МУК4.2.1018-01. ТКБ; Не обнаружено; Отсутствие в 100 мл; КОЕ/1мл; МУК4.2.1018-01. |
| О доле исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 0 |
| О средней продолжительности рассмотрения о подключении (дней) | 10 дней |